## 表-04 单位工程费用汇总表
单位工程费用汇总表
工程名称：1#设备用房-给排水工程 |  | 标段：高桥二期配售型保障性住房建设项目室外给水及1#设备用房工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 设备用房
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目
2.2 | 总价措施项目
2.2.1 | 其中：安全文明措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔与现场签证
4 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#设备用房-给排水工程 |  |  |  | 标段：高桥二期配售型保障性住房建设项目室外给水及1#设备用房工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
设备用房
给排水工程
拆除
1 | 03B005 | 管道及电气管线、水泵控制柜拆除 | 1.名称:供水管道及电气管线、水泵控制柜拆除 2.包含管道上的所有附着物拆除，如阀门，软接等及完成此项工程的全部费用 |  | 项 | 1
2 | 03B006 | 泵拆除 | 1.名称:泵拆除 2.含泵配套附件拆除及完成此项工程的全部费用 |  | 项 | 1
3 | 03B007 | 水箱拆除 | 1.名称:水箱拆除 2.含水箱配套附件拆除及完成此项工程的全部费用 |  | 项 | 1
分部小计
设备
4 | 031006015003 | 水箱 | 1.名称:生活水箱 2.材质、类型:食品级不锈钢贮水箱 3.型号、规格:LXBXH=6.0X3.0X2.0m 有效容积21立方 4.含通气管、喇叭口、钢爬梯等附配件，其它详见设计说明 5.具体详见设计图纸及设计答疑 |  | 台 | 1
5 | 031006015004 | 水箱 | 1.名称:生活水箱 2.材质、类型:食品级不锈钢贮水箱 3.型号、规格:LXBXH=6.0X7.0X2.0m 有效容积56立方 4.含通气管、喇叭口、钢爬梯等附配件，其它详见设计说明 5.具体详见设计图纸及设计答疑 |  | 台 | 1
6 | 031006015005 | 水箱 | 1.名称:生活水箱 2.材质、类型:组合式不锈钢水箱 3.型号、规格:6000x5000x2000 V有效=45立方米 4.含通气管、泄水管、溢流管、钢爬梯等附配件，其它详见设计说明 5.具体详见设计图纸及设计答疑 |  | 台 | 2
7 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:中区给水加压泵 2.型号:80DFL36-12×5 3.规格:扬程：67.5m 流量：7.5L/s 功率：11Kw 4.安装位置:中区给水 5.含控制柜等，具体详见设计图纸及设计答疑 |  | 台 | 4
8 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.名称:高区给水加压泵 2.型号:65DFL24-12×8 3.规格:扬程：扬程：96m 流量：6.7L/s 功率：11Kw 4.安装位置:高区给水 5.具体详见设计图纸及设计答疑 |  | 台 | 4
9 | 031006004001 | 气压罐 | 1.型号、规格:气压罐 1200 2.安装方式:落地安装 |  | 台 | 2
10 | 031006013003 | 水箱臭氧自洁器 | 1.类型:水箱自洁消毒器 2.型号、规格:WTS-2A/80 3.含臭氧自洁器控制箱 4.具体详见设计图纸及设计答疑 |  | 套 | 4
11 | 040602042002 | 加压紫外线消毒仪 | 1.类型:加压紫外线消毒仪 2.材质:不锈钢 3.规格、型号:AIUV-ZWX120-6 0.72KW Q≤50m /h 4.参数:具体详见设计图纸及设计答疑 |  | 套 | 4
12 | 030225002002 | 水质监测设备 | 1.名称:水质监测设备 |  | 台 | 1
13 | 03B003 | 防虫网 | 1.名称:防虫网 2.规格:防虫网(不锈钢丝网) 3.部位：水箱通气管、泄水管设防虫罩网 4.做法详见12S101-95 |  | 个 | 8
14 | 080902006002 | 液位计 | 1.名称:液位计 2.规格:具体详见设计图纸 |  | 个 | 4
15 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:液位传感器 2.规格:具体详见设计图纸 |  | 支 | 4
16 | 03B002 | 电线电缆管线安装 | 1.名称:电线电缆管线安装 2.包含配电、电缆控制系统 3.具体由施工单位进行深化，满足验收移交标准实施，报价需考虑全部费用 |  | 项 | 1
17 | 03B008 | 标识牌 | 1.泵房要求张贴进出通道安全标识，管道流向标识，设备名称标识。 2.泵房要求张贴二次供水人员管理公示栏，水泵房管理制度、二次供水卫生安全制度、二次供水卫生要求、二次供水设施卫生管理制度、水箱管理制度、供管水人员“五病”调离制度、二次供水设施管理人员职责等标识牌。 |  | 项 | 1
分部小计
管道
18 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:生活给水管道 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN150 壁厚s3.2 公称压力1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验及吹、洗、消毒设计要求 6.含管件、管道色环及标识，其它详见设计说明 |  | m | 137.97
19 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:生活给水管道 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN125 壁厚s3.2 公称压力1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验、清洗、消毒，满足设计要求 6.含管件、管道色环及标识，其它详见设计说明 |  | m | 21.1
20 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位:生活给水管道 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN100 壁厚s3.2 公称压力1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验、清洗、消毒，满足设计要求 6.含管件、管道色环及标识，其它详见设计说明 |  | m | 16.96
21 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.安装部位:生活给水管道 2.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN80 壁厚s3.2 公称压力1.6MPa 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验、清洗、消毒，满足设计要求 5.含管件、管道色环及标识，其它详见设计说明 |  | m | 7.56
22 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.安装部位:生活给水管道 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN50 壁厚s3.2 公称压力1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验、清洗、消毒，满足设计要求 6.含管件、管道色环及标识，其它详见设计说明 |  | m | 22.96
23 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.安装部位:生活给水管道 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管 DN25 壁厚s3.2 公称压力1.6MPa 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验、清洗、消毒，满足设计要求 6.含管件、管道色环及标识，其它详见设计说明 |  | m | 3.63
24 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:溢流管 2.规格、压力等级:钢管 DN150 |  | m | 12.88
25 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:泄水管 2.规格、压力等级:钢管 DN80 |  | m | 8.6
26 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN150 3.填料材质:套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 |  | 个 | 3
27 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:介质管道公称直径DN125 3.填料材质:套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 |  | 个 | 2
28 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支吊架 2.管架形式:管道采用弹性吊架、弹性托架、弹性支架,弹性吊架安装详见国标25S402《室内管道支架及吊架》 |  | kg | 55.44
29 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆两道，灰色调和漆两道。 |  | kg | 55.44
30 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 橡塑保温防火等级：B1级；容重：45kg/m3；导热系数：0.034W/(m.k) 3.管道外径:管径小于等于DN150 4.保护层采用玻璃布缠绕，外刷二道调和漆 5.柔性泡沫橡塑物理性能及产品质量应满足《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T 17794-2008要求 6具体详见设计图纸 |  | m3 | 2.56
分部小计
阀门
31 | 031003003031 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰 |  | 个 | 8
32 | 031003003032 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰 |  | 个 | 1
33 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:常闭阀门 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰 |  | 个 | 2
34 | 031003003034 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰 |  | 个 | 12
35 | 031003003044 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:液压浮球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰 6.详见01SS105-42 |  | 个 | 8
36 | 031003003036 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰 |  | 个 | 8
37 | 031003003037 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰 |  | 个 | 8
38 | 031003003039 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰 |  | 个 | 4
39 | 031003003040 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰 6.详见01SS105-42 |  | 个 | 4
40 | 031003003041 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:碟阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰 |  | 个 | 4
41 | 031003003042 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:碟阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰 6.详见01SS105-42 |  | 个 | 4
42 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:各水泵吸压水管均安Y-60压力表,吸水管压力表测量范围0~0.1MPa,压水管为0~1.6MPa |  | 台 | 8
43 | 030113015002 | 过滤器 | 1.名称:过滤器 2.材质:铜制 3.规格:DN100 1.6MPa |  | 台 | 8
44 | 03B004 | 取样口 | 1.名称:取样口 2.规格:DN25 |  | 个 | 3
45 | 031003003038 | 异径直接 | 1.类型:异径直接 2.材质:与管道同材质 3.规格、压力等级:DN80 1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰 |  | 个 | 4
46 | 031003003043 | 异径直接 | 1.类型:异径直接 2.材质:与管道同材质 3.规格、压力等级:DN100 1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰 |  | 个 | 4
47 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN80 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 8
48 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN100 1.6MPa 3.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 8
49 | 031003012003 | 旋流防止器 | 1.材质:旋止防流器 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接，含法兰 4.倒置安装详见16S211-51 |  | 套 | 7
分部小计
分部小计
分部小计
措施项目
50 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#设备用房-给排水工程 |  |  |  | 标段：高桥二期配售型保障性住房建设项目室外给水及1#设备用房工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明措施费 | 定额人工费 |  | 4.3
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 定额人工费 |  | 0.17
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费 |  | 0.43
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费 |  | 0.55
5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 定额人工费 |  | 0.22
6 | 031302008001 | 场地清理费 | 定额人工费 |  | 0.52
7 | 031302009001 | 检验试验配合费 | 定额人工费 |  | 0.34
8 | 031302010001 | 工程定位复测、工程点交费 | 定额人工费 |  | 0.16
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1#设备用房-给排水工程 |  | 标段： 高桥二期配售型保障性住房建设项目室外给水及1#设备用房工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 71449 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 签证与索赔
合 计 |  |  | 71449 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：1#设备用房-给排水工程 |  | 标段：高桥二期配售型保障性住房建设项目室外给水及1#设备用房工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 71449
合 计 |  |  |  | 71449 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：1#设备用房-给排水工程 |  |  |  | 标段：高桥二期配售型保障性住房建设项目室外给水及1#设备用房工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 |  | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：1#设备用房-给排水工程 |  |  | 标段：高桥二期配售型保障性住房建设项目室外给水及1#设备用房工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：1#设备用房-给排水工程 |  |  | 标段：高桥二期配售型保障性住房建设项目室外给水及1#设备用房工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 |  | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：1#设备用房-给排水工程 |  |  | 标段：高桥二期配售型保障性住房建设项目室外给水及1#设备用房工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：1#设备用房-给排水工程 |  |  | 标段：高桥二期配售型保障性住房建设项目室外给水及1#设备用房工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 税金 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13